## Tableau de synthèse au 17.02.25
Sélection RHOSS au 17/02/2025 |  |  |  | Devis n°OC-25176 Rev.1
Température de reprise |  |  | ÉTÉ | 27°c bs - 45% HR |  | Régime eau | Glacée | 8/13°c
|  |  | HIVER | 20°c |  |  | Chaude | 80/60°c
MATERIEL CARRIER 42 DWD 09 |  |  |  | Total existant : |  |  | 321 | unités
Plage de puissance froide sensible |  |  | 3,00 à 5,38 |  | kW
Plage de puissance chaude |  |  | 1,52 à 5,16 |  | kW
| Plage de puissance de |  | 3 kW à 3,99 kW sensible |  |  |  | 176 | unités
[A.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 200 3R | 3 | Max | 1615 | 120 | 48 | 62 | 380 | 1.65 | 6.48 | 5.54 | 1112 | 9.4 | 16.7 | 8 | 13 | 8.6 | 370 | 6 | 36 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
| 2 |  |  |  |  | Med | 1126 | 120 | 46 | 60 | 275 | 1.2 | 4.89 | 4.13 | 840 | 9.1 | 16 | 8 | 13 | 6.82 | 293 | 3.9 | 38.2 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
| 3 |  |  |  |  | Min | 819 | 120 | 43 | 57 | 200 | 0.9 | 3.7 | 3.13 | 635 | 5.5 | 15.5 | 8 | 13 | 5.57 | 239 | 2.7 | 40.4 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
| Plage de puissance de |  | de 4 kW à 4,99 kW sensible |  |  |  | 126 | unités
[B.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 250 3R | 3 | Max | 2796 | 120 | 49 | 63 | 680 | 3.2 | 10.72 | 9.39 | 1841 | 20.1 | 16.9 | 8 | 13 | 10.3 | 443 | 8.3 | 31.1 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 2 |  |  |  |  | Med | 1803 | 120 | 45 | 59 | 440 | 2 | 7.94 | 6.55 | 1362 | 17.7 | 16.1 | 8 | 13 | 8.11 | 349 | 6.5 | 33.5 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 3 |  |  |  |  | Min | 1009 | 100 | 41 | 55 | 300 | 1.4 | 5.07 | 4.11 | 870 | 7.8 | 14.8 | 8 | 13 | 5.74 | 247 | 3.5 | 37.1 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| Puissance |  | > 5 kW sensible |  |  |  | 19 | unités
[C.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 250 3R | 3 | Max | 2796 | 120 | 49 | 63 | 680 | 3.2 | 10.72 | 9.39 | 1841 | 20.1 | 16.9 | 8 | 13 | 10.3 | 443 | 8.3 | 31.1 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 2 |  |  |  |  | Med | 1803 | 120 | 45 | 59 | 440 | 2 | 7.94 | 6.55 | 1362 | 17.7 | 16.1 | 8 | 13 | 8.11 | 349 | 6.5 | 33.5 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 3 |  |  |  |  | Min | 1009 | 100 | 41 | 55 | 300 | 1.4 | 5.07 | 4.11 | 870 | 7.8 | 14.8 | 8 | 13 | 5.74 | 247 | 3.5 | 37.1 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
MATERIEL CARRIER 42 DWD 16 |  |  |  | Total existant : |  | 54 | 54 | unités
Plage de puissance froide sensible |  |  | 6,39 à 9,48 |  | kW | plage globale de PFS |  | de
Plage de puissance chaude |  |  | 3,11 à 7,26 |  | kW | plage globale chaude |  | de
| Plage de puissance de |  | 6,39 kW à 6,99 kW sensible |  |  |  | 6 | unités
[D.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 300 3R | 3 | Max | 3398 | 120 | 54 | 68 | 800 | 4.1 | 11.88 | 10.68 | 2039 | 26.6 | 17.6 | 8 | 13 | 11.51 | 495 | 11.3 | 30.2 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 2 |  |  |  |  | Med | 2556 | 120 | 50 | 64 | 600 | 2.8 | 9.64 | 8.3 | 1656 | 25.3 | 17.3 | 8 | 13 | 9.88 | 425 | 9.3 | 31.6 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 3 |  |  |  |  | Min | 1964 | 120 | 47 | 61 | 480 | 2.2 | 8 | 6.78 | 1374 | 18.2 | 16.6 | 8 | 13 | 8.44 | 363 | 7 | 32.9 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| Plage de puissance de |  | 7,00 kW à 7,99 kW sensible |  |  |  | 41 | unités
[E.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 300 3R | 3 | Max | 3398 | 120 | 54 | 68 | 800 | 4.1 | 11.88 | 10.68 | 2039 | 26.6 | 17.6 | 8 | 13 | 11.51 | 495 | 11.3 | 30.2 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 2 |  |  |  |  | Med | 2556 | 120 | 50 | 64 | 600 | 2.8 | 9.64 | 8.3 | 1656 | 25.3 | 17.3 | 8 | 13 | 9.88 | 425 | 9.3 | 31.6 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 3 |  |  |  |  | Min | 1964 | 120 | 47 | 61 | 480 | 2.2 | 8 | 6.78 | 1374 | 18.2 | 16.6 | 8 | 13 | 8.44 | 363 | 7 | 32.9 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| Plage de puissance de |  | 8,00 kW à 9,48 kW sensible |  |  |  | 7 | unités
[F.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 300 3R | 3 | Max | 3398 | 120 | 54 | 68 | 800 | 4.1 | 11.88 | 10.68 | 2039 | 26.6 | 17.6 | 8 | 13 | 11.51 | 495 | 11.3 | 30.2 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 2 |  |  |  |  | Med | 2556 | 120 | 50 | 64 | 600 | 2.8 | 9.64 | 8.3 | 1656 | 25.3 | 17.3 | 8 | 13 | 9.88 | 425 | 9.3 | 31.6 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
| 3 |  |  |  |  | Min | 1964 | 120 | 47 | 61 | 480 | 2.2 | 8 | 6.78 | 1374 | 18.2 | 16.6 | 8 | 13 | 8.44 | 363 | 7 | 32.9 | 80 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
Matériel CARRIER 42 EM 2.2 |  |  |  | Total existant : |  | 54 | 12 | unités
Plage de puissance froide sensible |  |  | 0,62 à 0,62 |  | kW |  | Valeurs de puissance surprenante
Plage de puissance chaude |  |  | 0,37 à 0,37 |  | kW
| Plage de puissance de |  | 0,62 kW à 0,62 kW sensible |  |  |  | 12 | unités
[G.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 100 3R | 3 | Max | 777 | 120 | 47 | 61 | 200 | 1.3 | 3.88 | 3.11 | 666 | 6 | 15 | 8 | 13 | 4.73 | 203 | 2 | 38.3 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
| 2 |  |  |  |  | Med | 585 | 120 | 45 | 59 | 170 | 0.9 | 3.04 | 2.43 | 521 | 3.9 | 14.5 | 8 | 13 | 3.87 | 166 | 1.4 | 39.9 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
| 3 |  |  |  |  | Min | 532 | 110 | 42 | 56 | 135 | 0.7 | 2.81 | 2.24 | 482 | 3.3 | 14.4 | 8 | 13 | 3.62 | 155 | 1.2 | 40.4 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
Matériel CARRIER 42 EM 2.3 |  |  |  | Total existant : |  | 54 | 72 | unités
Plage de puissance froide sensible |  |  | 0,72 à 3,55 |  | kW
Plage de puissance chaude |  |  | 0,58 à 4,54 |  | kW
| Plage de puissance de |  | de 0,72 kW à 1,99 kW sensible |  |  |  | 28 | unités
[H.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 100 3R | 3 | Max | 777 | 120 | 47 | 61 | 200 | 1.3 | 3.88 | 3.11 | 666 | 6 | 15 | 8 | 13 | 4.73 | 203 | 2 | 38.3 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
| 2 |  |  |  |  | Med | 585 | 120 | 45 | 59 | 170 | 0.9 | 3.04 | 2.43 | 521 | 3.9 | 14.5 | 8 | 13 | 3.87 | 166 | 1.4 | 39.9 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
| 3 |  |  |  |  | Min | 532 | 110 | 42 | 56 | 135 | 0.7 | 2.81 | 2.24 | 482 | 3.3 | 14.4 | 8 | 13 | 3.62 | 155 | 1.2 | 40.4 | 80 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
| Plage de puissance de |  | de 2,00 kW à 3,55 kW sensible |  |  |  | 44 | unités
[I.1] | N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | YARDY-HP | CXP 4T | 200 3R | 3 | Max | 1615 | 120 | 48 | 62 | 380 | 1.65 | 6.48 | 5.54 | 1112 | 9.4 | 16.7 | 8 | 13 | 8.6 | 370 | 6 | 36 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
| 2 |  |  |  |  | Med | 1126 | 120 | 46 | 60 | 275 | 1.2 | 4.89 | 4.13 | 840 | 9.1 | 16 | 8 | 13 | 6.82 | 293 | 3.9 | 38.2 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
| 3 |  |  |  |  | Min | 819 | 120 | 43 | 57 | 200 | 0.9 | 3.7 | 3.13 | 635 | 5.5 | 15.5 | 8 | 13 | 5.57 | 239 | 2.7 | 40.4 | 80 | 60 | 1295 | 285 | 670 | 46
Matériel CARRIER 42 GWD 020 |  |  |  | Total existant : |  | 54 | 11 | unités
Plage de puissance froide sensible |  |  | 2,89 à 3,11 |  | kW
Plage de puissance chaude |  |  | 1,28 à 2,34 |  | kW
| Plage de puissance de |  | de 2,89 kW à 3,11 kW sensible |  |  |  | 11 | unités
[J.1] | N° | Gamme | Version | Taille | ---- | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lp [dB(A)] | Lw [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | PF [kW] | PFs [kW] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
| 1 | DIVA | 4T | 60 | ---- | Max | 1140 | 0 | 39 | 48 | 77 | 0.36 | 5.72 | 4.4 | 982 | 15.7 | 15.4 | 8 | 13 | 10.16 | 437 | 7.5 | 46.7 | 80 | 60 | 820 | 303 | 820 | 42
| 2 |  |  |  |  | Med | 820 | 0 | 31 | 40 | 48 | 0.23 | 4.53 | 3.42 | 778 | 10.4 | 14.5 | 8 | 13 | 7.98 | 343 | 4.8 | 49.2 | 80 | 60 | 820 | 303 | 820 | 42
| 3 |  |  |  |  | Min | 630 | 0 | 24 | 33 | 33 | 0.15 | 3.73 | 2.77 | 640 | 7.3 | 13.8 | 8 | 13 | 6.43 | 277 | 3.3 | 50.6 | 80 | 60 | 820 | 303 | 820 | 42
Nombres d'unités terminales |  |  |  | Total existant : |  | 54 | 470 | unités